2020年泉州分公司洛江马甲中心机房

设计说明

目录

- 总体设计说明

- 工程概述

- 设计依据

- 设计思路与要点

- 装修设计

- 布线设计

- 电气设计

- 空调设计

- 动力环境监控设计

- 消防设计

  - 总体设计说明

- 工程概述

本工程为2020年泉州分公司洛江马甲中心机房建设工程，机房位于泉州市洛江区马甲镇广电网络新大楼四层，机房面积97.4m2，工程投资预算492485元。

- 设计依据

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015

《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2011

《通信局（站）电源系统总技术要求》YD/T1051-2010

《通信电源设备安装设计规范》YD5040-2005

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《通讯设备安装抗震设计规范》YD5059-2005

《广播电影电视工程技术用房照明设计规范》GY/T5061-2015

《工业企业照明设计标准》GB50034-2013

《综合布线验收规范》GB50312-2007

《计算机机房用抗静电活动地板技术条件》SJ/T10796-2001

《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015

《有线电视网络工程施工及验收规范》GY5073-2005

《市、县广播数字电视网设计规范》GY5063-1998

设计人员现场勘查获得的基础资料

设计过程中的泉州分公司对机房建设的具体要求及修改意见

- 设计思路与要点

1. 设计思路

泉州分公司洛江马甲中心机房规划设计的思路：建造一个布局合理、电气稳定、安全可靠、绿色节能、适应未来发展的广播电视传输机房。

泉州分公司洛江马甲中心机房总体规划：机房分两期建设，使用钢化玻璃将机房隔断，根据机房的环境和空间大小，将传输机柜和电源设备分区域放置，合理布局。

机房平面布局，主要考虑电子设备对环境的要求、信号处理的工艺流程、操作人员的行走路线、设备及设施的合理间距、抗震防护等级、电源系统稳定可靠要求、空调设备对机柜设备制冷效果、电子设备对环境的洁净度要求、动力环境监控内容选择等诸多因素。

2. 设计要点：

（1）装修：整洁、防尘、隔热、防水、防鼠、防盗。选用环保、无害、易清洁、防电磁干扰、防火等耐用材料

（2）布线：机柜布局、桥架线槽安装、线路保护、工艺布线。选用质量可靠的产品。

（3）电气：用电功率计算、供电线路配置、UPS主机和应急发电机配置、防电源浪涌保护、接地线路引入、安全保护接地。选用质量稳定可靠、合格许可的电气产品。

（4）空调：冷量计算、空调形式、气流组织、节能降耗。选用稳定可靠的商用空调。

（5）动环监控：监控内容、系统搭建、系统兼容。选用通用性强的知名品牌产品。

（6）消防：报警系统、自动气体灭火系统、手动灭火器。根据机房实际需要，合理配置消防设施。

- 装修设计

1. 地面

机房地面为800*800玻化砖地面。

2.门窗

机房原2樘1200*2100mm内开钢质防火门改装为外开门，进出机房由门禁刷卡系统控制。

机房内外窗为铝合金窗，外窗锁死，使用玻璃胶密封，轻钢龙骨单面硅酸钙板封堵，硅酸钙板面刮腻子，白色乳胶漆饰面，选用不易产生尘埃、无毒的国标品牌材料。

- 顶棚面

顶棚面(含梁）粘贴20mm厚隔热保温层，要求保温层选用单面银白色阻燃材料。

4. 保温、防尘、防火、防水处理

为了满足电子设备对空气含尘量要求的特点，要求机房装饰材料需满足防尘、不起尘的要求，地面需做洁净防尘处理，保持机房内部洁净。

为了防火的要求，除主材选择非燃性或难燃性材料外，其它材料均选择难燃性材料，所有隐蔽装修部分不使用木作材料。

为保证机房内部不发生漏水现象，一要保证机房不被雨水侵入，机房外窗封堵；二要保证机房空调排水管系统连接牢靠，并有一定坡度。

- 布线设计

1.机柜、ODF架

机房建设分两期建设，因机房层高受限，机房一期建设规划配置15个1.8m高传输机柜，机柜规格600*1000*1800 mm。机柜内配置两路32A电源插排，PDU由机柜厂家提供，要求PDU带工业连接器。

机房一期配置5个840*300*2000mm规格ODF架。

2.走线架

机房采用上走线方式，在机柜和ODF架上方布置三层走线架，第一层为光纤槽道，采用工程塑料制作，作为尾纤铺设专用；第二层为弱电走线架，采用400*50mm网格桥架；第三层为强电走线架，采用400*50mm网格桥架。在配电柜上方、UPS主机附近架设垂直走线架；机柜和ODF架间连通的桥架在适当的位置下拐对接。具体线槽安装布置详见《强电线槽布置图》、《弱电线槽布置图》、《尾纤槽道布置图》。

尾纤槽尺寸240*100mm，在机柜、ODF架上方使用配套固定组件安装。所有穿外墙的管线槽和进出线口使用防火泥封堵。

新增200*100mm钢制封闭式金属线槽，从四楼原有线槽处开始对接连接，通过四楼顶板引上至楼顶；楼板开300*250mm孔洞，四周使用加气混凝土砖砌高，外墙面水泥砂浆抹灰，做好防水处理。具体线槽安装布置详见《钢制线槽布置示意图》。

3．光纤线路布放

光纤(尾纤)在光纤槽道内铺设，同时在每个ODF架位置配置大活动出纤口，在每个机柜位置配置光纤的活动出纤口、波纹管等辅件。

4. 弱电线路布放

光缆、视音频线、射频线、五类线等弱电布线在弱电走线架上敷设。

5．强电线路布放

（1）市电输入电缆、应急电源电缆均选用阻燃YJV电力电缆，在强电线槽内走线。

（2）UPS主机的输入、输出电缆选用阻燃YJV电力电缆，在强电线槽内走线。

（3）配电柜至机柜的配电电缆选用阻燃YJV电力电缆，在强电线槽内走线。

（4）照明、应急照明、空调用电等线路在PVC穿线管或墙面PVC20*10线槽内布放。

（5）所有配电柜内电缆联结均要求采用铜端子或铜卡涮锡冷压连接。

6．接地线路布放

（1）各机房接地线电缆选用阻燃BVR（双色）多股软铜线，在强电线槽内布放。

（2）强、弱电走线槽，要求段与段间、段与件间、件与件间保持整体电连通，可使用BVR16（双色）多股铜导线进行跨接。

（3）所有金属柜（箱）、灯具、盒、槽（架）均要求可靠接地。

（4）所有配电柜内接地线的联结均要求采用铜端子或铜卡涮锡冷压连接。

- 电气设计

1．供电

泉州分公司洛江马甲中心机房为二级负荷供电单位，供电系统应使用应急发电机，机房动力电源使用独立电缆从大楼低压配电房引出。

机房所采用的配电系统为TN-S的三相五线制、单相三线制，其三相额定电压为380伏，单相额定电压220伏，供电频率为50Hz。

动力配电柜设2路输入电源，一路为配电房市电输出，另一路为应急电源；市电主要对本机房的UPS主机和照明、应急照明、辅助插座、空调供电，线路使用YJV铜芯电缆沿强电线槽敷设。

设备配电柜供电由机房内的UPS主机使用阻燃YJV铜芯电缆引入，并设UPS维修旁路，设备配电柜主要为机柜供电，每个机柜引入两路单相电源供电。

配电柜内部配置配电详见《动力配电系统图》、《设备配电系统图》。

2．用电容量：

（1）机柜用电

机房规划安装30台传输机柜，一期建设安装15台传输机柜，机柜按每台平均耗电1.0kW规划，用电容量15*1.0kW+15*1.0kW=30kW，共需30kW。

（2）UPS损耗

按照机柜设备用电容量，一期建设配置两台20KVA的UPS双柜双路运行，UPS最大可带载18KW，按UPS转换效率0.95计算，则UPS主机本身消耗功率18kW*(1-0.95)=0.9kW。二期建设需将20KVAUPS更换为40KVAUPS以满足设备机柜用电量需求。单台UPS电池充电电流按0.1C计算，则充电功率为0.1*100*240=2400W，则2台20KVAUPS充电功率约为4.8kW。

（3）空调用电

根据机房用电功率所产生的热负载，机房需配置4台5P机房专用柜式空调，一期配置2台5P机房专用柜式空调，单台5P空调用电量按4.0kW计算，则空调用电功率4.0kW *2+4.0kW *2=16.0kW。

（4）照明及插座用电

根据机房照明灯具布置数量2*18W*15=540W≈0.6kW，应急照明用电按0.1kW计，共计0.7kW。

- 直流开关电源用电

机房内设置1台开关电源，用电功率按4.8kW计。

机房一期用电容量：18kW+0.9kW+4.8kW+8.0kW+0.7kW+4.8kW=37.2kW

机房总用电容量：40kW+2kW+7.68kW+16.0kW+0.7kW+4.8kW=71.18kW

3. UPS延迟工作时间及电池数量配置：

根据集团对UPS延迟工作时间的指导意见，建议电池满载后备时间为1.8小时。

按机房设备用电功率20KVA计算，设UPS直流工作电压12V×20节=240V，则直流工作电流20000VA÷240V=83.33A，实际电池容量C：C=I×T÷Kh =83.33A×1.8H÷0.75=200AH，则：每台UPS主机各配置100AH电池40节，共需80节电池。

(备注：Kh为电池容量换算系数(Ct/C10)， 3-5小时放电率0.9，1-3小时放电率为0.75，1小时以下放电率为0.62。)

4．配电

动力配电柜的各相负荷须均衡配置，其均衡度应符合不小于80%的技术要求。

对机房动力配电柜、设备配电柜及接口箱技术要求如下：

1）配电柜均选用有电力生产牌照、有产品出厂检测合格证的正规厂家产品。

2）配电柜、接口箱内空气断路器均选用ABB/施耐德品牌。

3）配电柜配置3*30紫铜零排N和地排PE，适合于铜接线端子连接。

4）配电柜应具有相电压、相电流等基本参数检测的智能数字电量仪，具有监控接口。

5）配电柜输入端安装施耐德四模块40KA浪涌保护模块和后备保护断路器，防止供电线路的感应雷击、瞬态过电压对机柜设备的冲击破坏。

6）动力配电柜配置双电源切换开关，切换开关选用施耐德/ABB品牌。

7）接口箱配置五孔航空插座，要求与发电车匹配；

8）配电柜预留若干备用供电空气开关，以便设备扩容和维护使用。

5．照明

根据机房的有关照度要求，以及各机房设备实际布置情况，对机房照明进行合理分布和数量调整。拆除原有照明灯具，原有灯具重新安装，新增部分2*18W双管LED灯，吸顶安装，灯管选用雷士或欧普高效无眩光T8LED灯管，以防止对机房设备干扰。机房照明布置详见《照明布置图》。

所有灯具安装应均匀分布，即应满足机房照度要求，而且还应保持协调、美观。照明控制开关可选用西门子、TCL等知名品牌的产品，并合理布置于机房入口处墙面上，离地1400mm安装。

应急照明使用自带蓄电池的双头LED应急灯，延时时间≥60分钟。

6．插座

根据插座用途机房插座可分为二类，一类是设备供电的PDU插座；另一类为墙面安装的应急、辅助插座。

机房内原有辅助插座利旧；应急照明插座一般布置在墙面上，选用西门子、TCL等知名品牌的产品，离地2000mm安装；空调电源直接通过铜芯电缆连接至配电柜内空开。机房应急照明插座、辅助插座和空调配电布置情况详见《应急照明布置图》、《辅助插座布置图》和《空调电源布置图》。

7．接地

强电线槽上方设3*30*300保护接地汇流铜排和防雷接地汇流铜排，从一楼大楼接地扁铁引ZC-BVR35接地线到机房，分别和保护地、防雷地汇流排连接。

机房内部机柜、ODF架、UPS主机、电池柜使用ZC-BVR10多股铜芯线与保护地汇流铜排连接，起到保护接地作用；桥架使用ZC- BVR16多股铜芯线与保护地汇流铜排连接，起到保护接地作用；配电柜内接地排使用ZC-BVR16多股铜芯线与保护地汇流铜排连接，起到重复接地作用。ODF架光缆加强芯固定板使用ZC-BVR16多股铜芯线连接到防雷接地排，起防雷接地作用。

- 空调设计

机房空调供冷系统采取风冷式空调，3匹及以上空调采用三相380V供电，用于在各季节对机房进行供冷和除湿。

空调内机安装位置须考虑出风口正对机柜正面通道，并让冷气到达尽可能远的地方。空调外机置于本层外墙位置，同时注意空调外机热风的交换效果。

空调排水管采用防火阻燃PVC压力管引至室外排水沟。机房内空调排水管沿墙面铺设，并有不小于千分之五的坡度，试验压力不小于5KG。

1. 空调冷量核算

（1）机房发热量

根据机柜耗电量计算，则机柜发热量为15*1.0kW=15kW；根据UPS的能效比，则发热量20kW*（1-0.95）=1kW；根据机房楼层、朝向、墙体结构等因素，则传输机房外部向内传导面积热量估算值为每平方米按0.1kW，传输机房一期使用面积约61.8平方米，外部发热量为6.18kW。总发热量合计22.18kW。

（2）机房制冷量

制冷量须大于等于总的发热量，按照5匹空调制冷量12.3kW，故机房一期建设需配置2台5匹机房专用柜式空调。

- 动力环境监控设计

一、动力监控系统

在机房内配置动力监控系统，对供电电源、UPS等运行参数进行监测，供电配电柜内部配置数字智能电量仪需带监测接口和通讯协议，UPS主机和空调主机需带通讯监测接口和通讯协议。

供电电源主要监测参数为各相电压、电流、有功功率、视在功率等；UPS主要监测参数为各相电压、电流、视在功率等；对空调进行远程开关控制。

二、环境监控系统

在进出机房的入门处设置门禁读卡器，只允许相关的工作人员进出机房。门禁主机安装在传输机房内，读卡器安装于机房入门处附近的墙面上，出门按钮安装于传输机房内出口处附近墙面。要求门禁系统一旦启用，摄像机自动开始监控录像。

在机房顶棚上安装温湿度传感器，对机房内部环境进行温湿度监测，一个温湿度传感器可监测范围设定在20～25m2面积。

漏水感应绳沿机房墙地面布放，与漏水检测控制器连接。选用定位式漏水检测控制器。

在机房内设置若干视频摄像机，配备硬盘录像机（NVR），对机房的入口、机柜内设备等重点位置进行图像监控和收录。硬盘录像机与机房内的网络交换机连接。

本次机房监控施工部分为图像监控，动环监控设备和平台由分公司后期统一安装。

- 消防设计

消防系统所有线缆要求使用热镀锌钢管保护敷设。

机房采用火灾自动报警灭火系统，灭火气体选用七氟丙烷，消防系统具体的设计、施工须交由有消防设计、施工资质的单位。