# 比选文件

项目名称：福建广电网络集团泉州分公司

伊顿UPS维保服务采购项目

# 二零二零年八月

# 总目录

第一部分    比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分附件——报价文件格式------------------------------(26)

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选文件编号

2.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

3.交货期要求：详见比选内容一览表

4.凡愿意参加报价的报价人在2020年8月21日上午9：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司207室，封面标注项目。

5.报价文件应在2020年8月21日上午9：30（北京时间）前按下述地址送至泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

6.开标时间、地点：2020年8月21日上午9：30（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附：                     比选内容一览表

项目名称：伊顿UPS维保服务项目

比选编号：

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 维保周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 伊顿UPS维保服务 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1项 | 1年 |  |

注：

1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。

第二部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：伊顿UPS维保服务采购项目比选采购 买方名称：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 报价人基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于1000万元，且注册时间不少于1年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业； (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 - 报价人应拥有良好的信用记录和具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,若在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 - 报价单位负责本项目实施的维保人员及安全员应具有相应的作业资格，持证上岗。为确保服务质量，维保人员应具有电工证及伊顿、艾默生、施耐德其中一个UPS原厂颁发的工程师证，且提供维保单位缴纳三个月以上的社保证明。报价时应附材料证明（加盖章公章） - 投标人应在福建设置驻地机构的，需提供有效的证明文件复印件，包括：营业执照或房屋产权证明或房屋租赁合同，其中房屋产权证明或房屋租赁合同的承租人、产权人为投标人。 - 为保证服务的质量和及时性，报价人需提供其中一个品牌原厂技术服务承诺函（加盖章公章）。 - 服务业绩：近三年内应履行过的与本项目相似的业绩（代维范围应包括UPS），合同年累积金额应在10万元及以上，需提供合同及发票复印件等相关证明文件。 （7）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司泉州分公司207室 地址：泉州市丰泽区安吉南路555号 接收人：谢先生，电话：0595-22256055 报价截止时间：2020年8月21日上午9：30（北京时间） |
| 5 |  | 评审标准和方法: 评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。 (3)近几年（2015年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 (4)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (6)本项目不接受联合体报价。 |
| 8 |  | 最高限价： 本项目最高限价为：67200元人民币。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 履约保证金： 不需要提交履约保证金，中选公告或中选通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 纪检监察室 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1接受了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

B  比选采购文件

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

D  报价文件的格式与递交

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部分比选内容及要求

一、比选货物需求一览表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 维护期 | 其它说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊顿UPS维保服务 | 1项 | 1年 | 巡检内容包含机房范围内的UPS、开关电源等配电设备 |

二、详细技术要求

- 维护保养设备清单

| 序号 | 分前端 | UPS品牌 | 规格 | 数量 | 维保期内 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州城东大数据机房 | 伊顿 | 250KVA | 6台 | 季度巡检（1年4次,包备件） | 巡检内容包含机房范围内的UPS、开关电源及配电设备 |

三、服务范围

1、维保范围：包含维保清单内UPS及其所在机房内的开关电源等配电设备的维护。

2、维保内容包含：UPS设备的维护巡检、保养、抢修以及维护指导、现场培训、备件更换等。

3、中选人应定期在规定的范围对设备进行定期维护和保养服务，以保证设备正常运行。

4、本维保服务周期为　壹　个年度，中选人应每年4次（按每季度一次的周期）对UPS设备及机房配电设备进行定期的系统检查，进行系统检查及预防性维护，每年根据现场实际及采购人要求进行四次电池放电测试 ,并出具系统检测项目及结果的书面报告，同时在巡检的过程中还会通过简单的清洁工具对设备外部（如机箱，风扇）进行简单的除尘或按照采购人要求进行内部全面清理检测，以保证设备正常工作。

5、在维护期内，若UPS设备发生故障，中选人应提供7*24小时的技术支持，要求提供3小时内维修响应，12小时内修复。维保内容包含UPS主机备品备件的免费更换（中选人提供的备件须保证是原厂正品）。

6、中选人有义务对用户有关人员进行现场培训(对操作系统的应用和UPS工作原理的讲解以及基本故障的处理)，依照采购人需求完成合同内UPS设备的移机、升级、配电改造施工等操作。配合动环厂家完成动环系统UPS项目的协议、信号采集、电池监测接入工作。

四、维护周期及内容

1、维护周期

维护期一年，维护期间对所有UPS的维护巡检周期为每年4次，

2、维护保养内容
（一）维护检测的基本要求

（1）按照现行的设备使用维护相关标准进行正确的维护；

（2）根据原厂的技术标准进行维护保养；

（3）遵循“查隐患、保安全”的原则对设备认真检测；

（4）严格按照作业计划执行日常维护作业项目和性能分析；

（5）使用规程制式符合检测要求的工具、仪表；

（6）合理安排维保服务时间及项目并提前预约；

（7）当设备发生故障或误报警时维保服务人员在第一时间赶到现场进行并处理故障

（8）对故障设备的调整、修复，建议损坏零配件更换等；

（9）提供详细的检测报表；

（二）维护保养范围

1、物理性检查项目

A、UPS内部、蓄电池表面清洁，检查UPS系统运行环境；

B、检查UPS、蓄电池、断路器等所有电气的连接、绝缘情况及相应处理；

C、检查UPS内部元器件（继电器、断路器、风扇、电容等）和蓄电池极柱、连接条等有否氧化或腐蚀等现象及相应处理或更换；

D、检查UPS、蓄电池所有连接处有无松动、绝缘情况及相应处理；

E、检查蓄电池极柱有否爬酸、漏液，安全阀周围是否有酸液逸出，检查蓄电池壳体有无损伤、渗漏和变形，极柱有无损伤、变形及相应处理或建议更换；

F、检查UPS、蓄电池所有元器件及连接处温升有无异常及相应处理或更换；

G、UPS 接地保护检查。

2、电气参数设置的检查、测试、核对、调整

  - A、按采购人要求实施功能检测。检测UPS各运行参数（输入、输出、旁路的电压、电流、频率、功率负载、电池参数等）、报警记录、显示功能和三相负载均分调整；记录所有显示数据和环境参数，包括：进线负载电流、接地电流、配电盘承载电流、支路的电压和电流。

B、应具备相应的单机联机软件，对UPS的工作记录和报警记录进行检查，根据记录情况进行预防性维护。进行UPS市电逆变/静态旁路转换、手动旁路（按要求）、市电逆变/电池供电转换功能测试；

C、检查蓄电池的浮充、均充电压、浮充电流是否正常；

D、检测蓄电池组的充电限流值设置是否正确；

E、检测蓄电池组的告警电压（低压告警、高压告警）设置是否正确；

F、检查蓄电池组脱离负载装置，检测电池组脱离电压设置是否准确；

G、每季度进行一次活化充放电，用专用电池测量仪表检测蓄电池总电压、电流、单体浮充电压、内阻等参数，对电池外壳、极柱温度及外观检查等；每年进行一次容量放电（核对性放电试验），对落后或失效蓄电池的建议更换。出具电池参数报告供采购人参考。

3、循环放电维护说明

蓄电池组活化充放电维护保养（循环放电维护）是为了延长电池使用寿命和激活电池的容量，以防止电池组提前老化（UPS因长期与市电相连，在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中，蓄电池会长期处于浮充电状态，日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低，加速老化而缩短使用寿命），电池充放电时不会影响UPS和设备负载正常使用，具体操作和保障如下：

（1）、电池组放电

A、测试电池浮充电压、电流，检测电池外壳、极柱、连接螺栓、安全阀和电池组开关等，确认电池无异常状态后断开UPS主路输入开关（无需关停UPS主机），但不断开UPS的静态旁路开关，若电池组彻底没有电，UPS会自动转为旁路供电（零转换，不间断供电），不影响设备负载使用；

B、在电池组放电期间，现场维护人员必须在现场全程跟踪，若UPS出现电池低压报警（UPS出现低压报警，电池组可继续使用5分钟），在场维护人员立即闭合UPS主路输入开关恢复市电逆变供电，不影响设备负载使用；

C、循环放电只为循环活化电池组， 计划每套UPS系统放电时间30分钟左右，以目前电池组的配置和UPS的带载情况，各县市电池组的后备时间应大于1个小时；对于1+1冗余并机系统，须做到1台放电结束，恢复正常充电后再对另1台进行放电，禁止2台UPS同时放电。

D、进行电池放电测试前，应确认：

1）电池已经充满；

2）UPS在逆变状态；

3）UPS系统在正常的带载范围内（总负载＜80%）；

4）电池组、电池组总开关在闭合状态；

5）进行电池放电只需断开主路输入开关，不要断开旁路输入开关；

注:电池放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。

（2）、电池组充电

当电池组放电结束，闭合UPS主路输入开关，让UPS对电池组进行充电，在电池充电期间现场维护人员检测电池的充电电压、电流、外观、温度等，充电0.5小时后电池无出现异常，结束该电池组维护保养。

4、维护保养测试数据及记录（附：维护保养报告）

★设备的型号、容量、数量、厂家等信息

★使用年限、使用地点

★设备的使用环境和物理检查记录

★UPS的运行参数

★UPS的功能测试

★蓄电池组浮充总端电压、电流、单体的浮充电压的检测、核对

★循环放电或核对性放电试验

★放电的蓄电池组总端电压、组电压、电池端电压的检测、核对

★放电蓄电池组总电流、组电流、放电时间

★放电后，蓄电池组正常充电电压、电流

★UPS系统存在的问题及维护更换建议；

★测试人员、测试时间；

★现场免费为用户运维人员提供运维操作、检查等培训；

5、维护保养安全及注意事项

★应严格遵循现场的规章制度。

★禁止吸烟、大声喧哗影响现场的正常工作。

★进入现场，着装整洁，严禁穿拖鞋、短裤。

★机房配电一般均为高压有场所，设备对人体应有一定的安全距离。因此，在场所内工作应注意人身安全，不得随意走动，不允许对任意屏面上的任何设备进行任何操作，防范安全事故。

★远离标设有“高压危险”、“禁止进入”、“安全距离”等高压场所，避免不必要的人身事故。

★对禁止使用通信设备的场所应服从现场工作人员的安排。

★蓄电池一般都有较强的腐蚀性，因此，在作蓄电池表面清洁处理时应避免酸、碱及液体的接触，如果酸、碱及液体溅入眼睛或皮肤上，应及时清洗。

★蓄电池的出线端子一般都是高压，在确认接线前，应可靠的断开电源，用万用表确认无误没电压后，方可进行接线，如果不能断开电源的，应戴绝缘手套工作，防止触电。严禁用手同时接触电源的＋、－极。

★充电过程中，应当用测温仪每间隔0.5小时测量一次蓄电池的温度，可不作记录（但异常温度的蓄电池需注明）。当出现异常温度时，应相应减小蓄电池的充电电流，电流减小为实际输出电流的一半。如经过2小时后蓄电池的温度还在上升，应停止充电检查原因。

★放电末期，蓄电池端电压下降较快，则相应的检查记录时间应缩短，并一直监视电压最低的电池，一旦接近最低限压，应立即停止放电，避免过放电对蓄电池造成损坏。

★电池放电完毕后，静止时间一般不宜超过1小时。

★对蓄电池进行恒流限压充电时，最大充电电流不超过0.25C10A，避免过充电对蓄电池造成损坏。

★保持蓄电池清洁，避免泄漏电流。在对蓄电池进行清洁时，必须用湿布擦拭，严禁用油类或有机溶剂（例如汽油和稀释剂）擦洗或涂覆，也不要用浸有这些材料的布擦拭。要避免用起毛的刷子和干布擦拭，以免产生静电引起爆炸危险。

五、技术档案、交流及培训要求

- 技术档案

  - 报价人应为采购人的设备建立维修维护技术档案。每次维修维护工作结束时，报价人工程师要详细填写维护维修报告并由采购人填写意见和签字确认。

  - 报价人每季度为采购人提供一份维修维护报告，报告应包括如下内容；

    - 维修服务内容、工作性质计服务时间统计。

    - 维护服务内容、工作性质计服务时间统计。

    - 故障处理及备件更换情况。

    - 设备状况分析及评价。

    - 对设备运行计使用的建议。

  - 服务报告格式：报价人应附上服务报告格式。

- 现场踏勘

  - 若报价人需到本项目设备地点进行现场踏勘，了解本次维保设备的运行情况，获取有关编制投标文件和签署合同所涉及相关资料，报价人自行承担踏勘现场所发生的一切费用。

  - 踏勘时间：正常工作日。

  - 踏勘联系人：陈辉挺，电话：13306098881。

  - 采购人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被报价人利用的资料，采购人对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

  - 报价人踏勘现场应服从采购人的安排，否则由此导致的一切损失由报价人承担。

- 技术服务要求

1、中选人有义务对用户有关人员进行现场培训(对操作系统的应用和UPS工作原理的讲解以及基本故障的处理)，依照采购人需求完成合同内UPS设备的移机、升级、配电改造施工等操作。配合动环厂家完成动环系统UPS项目的协议及信号采集工作。

2、中选单位在规定时间内，需提供上门培训服务，不得增加任何费用。

六、维护设备范围：

1、UPS主机：定期检查UPS主机运行情况，保障设备负载稳定；

2、蓄电池（包含维护点开关电源电池）：定期进行检查、充放电维护，保证市电故障设备负载后备供电时间；

3、线路、开关、UPS附属设备及输入输出配电柜：定期进行检查，消除隐患，防止线缆老化、开关失效等，保证设备负载正常运行。并对现有设施隐患提出合理化建议。

维护工具仪表要求：

报价人应具备UPS及开关电源维护的专业仪表仪器，如内阻仪（电导仪）、蓄电池放电容量测试仪、绝缘电阻测试仪、地阻仪、电能质量记录分析仪、红外热感成像仪等，并提供清维护工具仪表清单。

  - ★相关类似业绩及资质。

报价人应加强对维保人员的安全教育，确保所有维保人员及安全员均具有相应的作业资格，持证上岗。为确保服务质量，维保人员应同时具有安全员证、电工证及（艾默生、施耐德、科华当中一个）UPS原厂颁发的工程师证三证齐全，且提供维保单位缴纳三个月以上的社保证明。报价时应附材料证明（加盖章公章）。为了避免工作事故、人身与设备损伤，也为了保持良好工作秩序，中选人人员在现场期间，应遵守采购人的规章制度及其它由采购人提出来的规定。中选人应对所属人员进行安全教育并采取严格的安全措施并购买相应保险，中选人应承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

七、验收与考核标准

  - 验收依据：询价文件、中选人的报价文件、相关的法律法规、标准、规范，均为验收依据。

  - 验收方式：中选人对设备进行维护保养、或故障修理完毕后并观察、监测，如果未发生故障，则通知采购人进行验收。

  - 采购人将根据验收依据对中选人的维护保养成果进行每季度考核，如发现中选人的维护保养不符合要求，中选人应按采购人的要求进行整改。

  - 若中选人不愿配合采购人要求进行整改，采购人有权解除合同，且不承担任何赔偿责任。

  - 采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对维护保养成果进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。

  - 验收时中选人必须派代表参加。

  - 考核管理办法如下表：

| 机房机房低压配电设备（第季度）的维保服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 项目 |  | 维护检查内容 | 检查结果 |  |
| 1 |  | 检查各面板仪表、信号指示、告警是否正常，配电设备有否告警。 | 正常 |  |
| 2 |  | 检查各开关等电气元件是否正常，接触是否良好。 | 正常 |  |
| 3 |  | 检查进出线端子螺丝松紧及温升情况。 | 正常 |  |
| 4 |  | 检查配电环境避雷、工作接地、保护接地等是否符合相关要求，并做好检测报告(另附接地检测报告)。 | 正常 |  |
| 5 |  | 检查ATS进行自动状态下双电源倒换测试，手动倒换测试。 | 正常 |  |
| 6 |  | 检查油机所切换开关、配电线路等是否正常。 | 正常 |  |
| 维护结论和建议 |  | 经检测，该设备正常使用。 维护人员: 维护时间: 年 月日 |  |  |
| 甲方意见 |  | 甲方代表: 确认时间: 年月日 |  |  |
| 机房UPS（第季度）的维保服务 |  |  |  |  |
| 检查 项目 |  | 维护检查内容 |  | 检查结果 |  |
| 1 |  | 检查UPS的各项参数设置信息应全面记录并记录UPS控制面板中的各项运行参数。 |  | 正常 |  |
| 2 |  | 检查各种自动、告警和保护功能均应正常，察看告警和历史信息，发现告警及时处理并分析原因。 |  | 正常 |  |
| 3 |  | 查UPS各主要模块、风扇、熔断器（刀开关）触头和可能会触及的壳体的运行温度有无异常。 |  | 正常 |  |
| 4 |  | 定期清洁UPS表面、散热风口及滤网，保持UPS机器清洁。检查面板仪表的显示值与实际值是否存在误差。 |  | 正常 |  |
| 5 |  | 检查UPS风扇应保持工作正常，通风顺畅，输出处应无明显的高温；过滤网或通风栅格及进出风口应无堵塞、无杂音。 |  | 正常 |  |
| 6 |  | 测量UPS的输入线电压、输入相电压、输出相电压、负载、蓄电池的充电电流等主要参数，应符合相关要求。 |  | 正常 |  |
| 7 |  | 蓄电池组放电时，检查直流熔断器和蓄电池连接条的压降或温升，应无异常变化。 |  | 正常 |  |
| 8 |  | 保持UPS内部清洁，定期清洁UPS内部电路、风扇、电缆开关与接插件及内部环境等。 |  | 正常 |  |
| 9 |  | 进行UPS各项功能测试，检查其逆变器、整流器的启停等是否正常。 |  | 正常 |  |
| 10 |  | 检查UPS主机、蓄电池及配电部分引线及端子的接触部分是否良好、无锈蚀，检查馈电母线、电缆及软连接头等各连接部位的连接是否可靠，并测量压降和温升，检查导线是否破损、布线整齐。 |  | 正常 |  |
| 11 |  | 检查布线整齐，各种开关、熔断器、插接件、接线端子等部位应接触良好、无电蚀；馈电母线、电缆及软连接头等应连接可靠，导线应无老化、刮伤、破损等现象。 |  | 正常 |  |
| 维护结论和建议 |  | UPS运行正常。 维护人员: 维护时间: 年 月日 |  |  |  |
| 甲方意见 |  | 甲方代表: 确认时间: 年月日 |  |  |  |
| 机房直流电源（第季度）的维护 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 维护检查内容 |  |  | 检查结果 |  |
| 1 | 清洁整流器的表面、进出风口、风扇及过滤网或通风栅格等。 |  |  |  |  |
| 2 | 检查整流器风扇应工作正常、通风顺畅、无杂音、输出处无明显的高温；进出风口及过滤网或通风栅格应无堵塞。 |  |  |  |  |
| 3 | 检查均充、浮充工作时的参数设置，设定值与实际值应相符。 |  |  |  |  |
| 4 | 测量整流器之间的均流性能，不均流度应小于5%。 |  |  |  |  |
| 5 | 检查各种手动或自动连续可调功能、告警和保护功能均应正常。 |  |  |  |  |
| 6 | 检查面板仪表的显示值与实际值的误差。 |  |  |  |  |
| 维护结论和建议 | 直流设备运行正常 维护人员: 维护时间: 年 月日 |  |  |  |  |
| 甲方意见 | 甲方代表: 确认时间: 年月日 |  |  |  |  |
| 机房UPS蓄电池组（第季度）的维护 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 维护检查内容 |  |  | 检查结果 |  |
| 1 | 检查蓄电池的清洁度、端子的损伤及发热痕迹、外壳及盖的损坏或过热痕迹，检查电池壳体有无渗漏和变形。 |  |  | 正常 |  |
| 2 | 每年应做2次核对性放电试验，放出额定容量的30～40%。 |  |  | 正常 |  |
| 3 | 蓄电池放电期间，应使用在线测试装置实时记录测试数据，或每小时测量并记录一次单体端电压、放电电流。 |  |  | 正常 |  |
| 4 | 进行单体电池运行温度测试，防止因发热温升导致热循环，使电池变形甚至爆炸。 |  |  | 正常 |  |
| 5 | 进行电池浮充电压测试、浮充电压在线检测、开路电压测试并记录相关数据。 |  |  | 正常 |  |
| 6 | 进行电池内阻测试检测单体电池内阻，对当前电池的性能及安全性进行分析。 |  |  | 正常 |  |
| 7 | 如有发现落后电池要进行在线活化，可用活化仪在线活化，恢复落后电池的活性。 |  |  | 正常 |  |
| 维护结论和建议 | 蓄电池内阻超15mΩ建议更换。 维护人员: 维护时间: 年 月日 |  |  |  |  |
| 甲方意见 | 甲方代表: 确认时间: 年月日 |  |  |  |  |
| 机房直流电源蓄电池组（第季度）的维护 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 维护检查内容 |  |  | 检查结果 |  |
| 1 | 检查蓄电池的清洁度、端子的损伤及发热痕迹、外壳及盖的损坏或过热痕迹，检查电池壳体有无渗漏和变形。 |  |  |  |  |
| 2 | 每年应做2次核对性放电试验，放出额定容量的30～40%。 |  |  |  |  |
| 3 | 蓄电池放电期间，应使用在线测试装置实时记录测试数据，或每小时测量并记录一次单体端电压、放电电流。 |  |  |  |  |
| 4 | 进行单体电池运行温度测试，防止因发热温升导致热循环，使电池变形甚至爆炸。 |  |  |  |  |
| 5 | 进行电池浮充电压测试、浮充电压在线检测、开路电压测试并记录相关数据。 |  |  |  |  |
| 6 | 进行电池内阻测试检测单体电池内阻，对当前电池的性能及安全性进行分析。 |  |  |  |  |
| 7 | 如有发现落后电池要进行在线活化，可用活化仪在线活化，恢复落后电池的活性。 |  |  |  |  |
| 维护结论和建议 | 维护人员: 维护时间: 年 月日 |  |  |  |  |
| 甲方意见 | 甲方代表: 确认时间: 年月日 |  |  |  |  |

| 机房（第季度）维保服务考核汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标书商务服务要求 | 1、本项维保服务采购，实行先服务后付款的方式，合同期满后一次性付清。 2、每年四次的巡检维保服务，并在第一次巡检后完成后做好全部巡检维保设备所有资料的电子档案提交用户留存备案。 3、在重要节日或重大活动前必须按用户要求对设备提前进行巡检，如果省级有要求特殊重点保障的，应安排技术人员应急准备，在接到通知电话后应规定时间内到达现场进行保障。 4、提供每年不少于二次以上的主动运维，进行预防性维护以确保用户的用电安全。 5、对于坏损件的更换必须按照服务响应要求完成，提供的备件须保证正品，维保合同生效期间免人工维修费及材料费。 6、维保人员组织： （1）用户方负责每个维保点提供至少1名工作人员配合相关供配电维保服务工作。 （2）维保方组织服务团队管理搭建电话支持和现场技术支持的服务资源平台，制定硬件设备管理备品备件等运维体系。 （3）提供负责各维保点至少2名人员的名单和联系方式，确保整个项目实施能落到实处，保证服务的实施。 |  |
| 标书故障响应服务 | 1、提供全天侯24个小时不间断的电话故障诊断电话服务，服务响应及时率为100%。用户在电话支持方式不能解决设备故障时，技术人员要以最短时间赴现场分析故障原因，制定方案排除故障。 2、接到设备一般故障的电话通知后，技术人员需要在24小时以内到达现场，确定故障情况后立即排除故障。如因有坏损件需要更换的立即书面通知用户，在得到答复确认后要最短时间内解除故障。 3、如出现重要故障时，在接到设备重要故障的电话通知后，技术人员需要在1小时以内到达现场排查故障。 4、对每套UPS设备建立完整的电子档案，在巡检维修后应提交相关报告及做好相关记录以便随时备查（资料由用户方保管），三个月内不应再出现同样故障的重复维修。 5、当故障排除后，现场技术人员应向用户分析事故原因并提交解决故障的书面分析报告给用户存档备案。 |  |
| 考核项目 | 维护服务考核内容 | 考核结果 |
| 1 | 日常巡查运维数据电子档未提交用户存留的，此项未完成每次扣5分即扣除全年合同总金额的5%。 |  |
| 2 | 在省级以上需要特殊重点保障的时间段，维保方应安排人员应急准备，在接到电话后30钟内到达现场，此项未完成每次扣5分即扣除全年合同总金额的5%。 |  |
| 3 | 一般故障问题30天内仍无法解决处理，重要故障技术人员72小时内未能及时处理，此项未完成的每次扣20分即扣除全年合同总金额的20%。 |  |
| 4 | 用户随时可对各维保服务范围内的机房用电安全进行抽查监督，发现一项未按技术服务要求维保的，每项每次扣1分即扣除全年合同总金额的1%，扣完为止。 |  |
| 5 | 对于巡检维保中发现存在的安全隐患，必须立即提交书面报告给用户方，一式叁份，维保方经用户确认后自留一份备案。未按约定的每次扣2分即扣除全年合同总金额的2%，扣完为止。 |  |
| 6 | 由于机房安全用电的重要性，若出现因维保服务不到位而产生的机房下电事故，一次性扣除50分即扣除全年合同总金额的50%，此项扣分与其他扣分项无关不抵扣。即使所有评分项扣完，也必须履行完全年的合同约定。 |  |
| 本次维保服务汇总 | 配电设备、UPS正常，电池无变形渗漏，电池组超过15mΩ建议更换。 维护人员: 维护时间: 年 月日 |  |
| 甲方考核意见 | 甲方代表: 确认时间: 年 月 日 |  |

八、发生以下情况的，采购人有权终止合同，拒付当季代维费，并保留要求中选人赔偿一切损失的权利。

1.因中选人抢修不及时或拒绝抢修造成采购人或第三方投诉；因中选人维护不当或不及时造成对采购人或第三方的损害，中选人承担全部责任。

2.中选人利用代维、代管的资产从事对采购人不利或可能不利的行为。

3.采购人有权随时对中选人代维工作的执行情况进行检查，如发现中选人有明显的失职行为并造成严重后果的，采购人有权终止协议；其所造成的影响和损失由中选人负责赔偿；如造成违法的由中选人承担相应的法律责任。

4.中选人未报请采购人同意擅自变动骨干维护人员或在协议执行期间中选人维护队伍人员变动超过50%的。

5.中选人在合同履约期间严禁转包、分包；一经发现，采购人有权终止协议。

九、付款方式

9.1维护合同有效期一年，费用于维护任务完成之后根据维保考核情况一次性付款。

9.2每季度的维护任务完成之后，报价人须提供采购人验收已合格所签发的年度验收文件。如无法提供采购人签字的服务报告视为未完成维护工作。维护合同到期后，报价人须提供增值税专用发票和年度维保验收文件向采购人申请支付维护款，采购人在90个工作日内以银行转账方式向中选人支付维护款，

9.3若采购人因机房改造或其它原因而发生设备停用，采购人必须提早15个日历日以书面形式或传真或邮件通知中选人。维护结算费用计算如下：

9.3.1维护费用=每台设备月维护单价*实际已完成维护月数。

9.3.2实际已完成维护月数以通知书上的停用日期为维护服务的截止日期。

第四部分附件——报价文件格式

报价文件

比选项目名称：

报价人名称 ：

日       期 ：

附件１ 报价书

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

根据贵方　　　　　　项目的采购比选文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本份。

(1)报价一览表

(2)详细报价书

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人的资格证明文件

(5)报价人应交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日期：______年____月____日

附件2 报价一览表

报价人名称：(全称并加盖公章)比选文件编号：货币单位：人民币

| 合同包 | 项目名称 | 报价总价（元） | 维护期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伊顿UPS维保服务 |  | 1年 | 具体各类UPS的维保详细报价，详见下表详细分项报价清单 |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |

注：1.此表正本与报价书正本一同装在一单独的信封内密封（不用胶装或装订），加盖公章后送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签名：

附件3详细报价书

报价人：（全称并加盖公章）比选项目∶伊顿UPS维保服务

| 序号 | 投标标的 | UPS容量 KVA | 品牌 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS维保 | 250 | 伊顿 |  | 6 |  |  |
| 5 | 总计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、各报价人应根据比选文件的要求及各自的施工方案做出详细的报价书和设备材料配置清单（列明各种设备和材料的技术指标、具体产地、品牌、型号、单价和合价等），格式参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

2、报价人应在报价文件中提供详细工程量和工程费用组成清单，否则其报价文件将可能被拒绝。对报价人没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在工程的其他单价或合价中。

3、本合同项下的全部费用都应包含在报价书的各个单项中，没有列出项目的费用将被视为已分配在有关的项目的单价和合价中。

4、详细报价书中的报价总价若与报价一览表有出入，以报价一览表的报价总价为准。

报价人代表签名：

附件4                       技术和商务偏离表

报价人名称：(全称并加盖公章)        比选项目∶

| 合同包/品目号 | 规格条目号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人提交的报价文件中与比选文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受比选文件的要求。

报价人授权代表签字：_________________

附件5报价人的资格证明文件

附件5-1                       关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

关于贵方______年______月______日________________采购项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人名称和地址：受权签署本资格文件人签字：______________

名称：签字人姓名、职务（印刷体）：______________

地址：电话：

邮编：传真：___________________

附件5-2                   报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________  邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：（姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到 年 月  日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件5－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称：     （全称并加盖公章）

报价人代表签字：_______________    _________

日      期：年月  日

电传：

传真：

电话：

附件5-3                    法定代表人授权书

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

（报价人全称）法定代表人授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表：性别：身份证号：

单位：部门：职务：

# 详细通讯地址：邮政编码：电话：

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日期：

附件5－4              法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5-5                    其它资格证明文件

- 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。

附件6                  报价人提交的其它资料

报价人根据自身实际情况编写有关资料包括：

(1)报价人企业简介、付款方式与条件承诺；

(2)对比选文件第三章各有关要求的逐条响应承诺。

(3)已标价工程量清单组成内容与格式应参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

(4)比选文件要求提供的其它资料等。

(5)报价人自己认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料。