2021年度石狮分公司A前端机房扩容改造项目设计说明及工程量统计

福建广电网络实业发展有限公司

二O二一年五月

目录

- 设计依据

- 机房概述

- 设计思路与要点

- 装修设计

- 布线设计

- 空调设计

- 设计依据

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015

《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2011

《通信局（站）电源系统总技术要求》YD/T1051-2016

《通信电源设备安装设计规范》GB51194-2016

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2016

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2015

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《通讯设备安装抗震设计规范》YD5059-2005

《广播电影电视工程技术用房照明设计规范》GY/T5061-2015

《工业企业照明设计标准》GB50034-2013

《综合布线工程验收规范》GB50312-2016

《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-015

《有线电视网络工程施工及验收规范》GY5073-2005

《城市有线广播电视网络设计规范》GY5075-2005

设计人员现场勘查获得的基础资料

设计过程中的石狮分公司负责人对机房建设的具体要求及修改意见

- 机房概述

本机房位于石狮广电大楼三层，总前端机房使用面积69㎡，A分前端机房使用面积57㎡，配线区使用面积48.7㎡。

- 设计思路与要点

1. 设计思路

石狮分公司总前端机房规划设计的思路：优化平面布局，改善机房硬件条件，建设一个布局合理、电气稳定、安全可靠、绿色节能、适应未来发展的广播电视前端机房。

石狮分公司总前端机房改造总体规划：保留原有隔断，重新定义分区，替换/新增机柜并优化布局，增加一路工艺配电，保留原有动环、消防、接地系统。

2. 设计要点：

（1）装修：整洁、防尘、隔热、防水、防鼠、防盗。选用环保、无害、易清洁、防电磁干扰、防火等耐用材料

（2）布线：桥架线槽安装、线路保护、工艺布线。选用质量可靠的产品。

（3）电气：用电功率计算、供电线路配置、UPS主机和防电源浪涌保护、接地线路引入、安全保护接地。选用质量稳定可靠、合格许可的电气产品。

（4）空调：冷量计算、空调形式、气流组织、节能降耗。选用稳定可靠的商用空调。

- 装修设计

1.地板

原有防静电地板保留，因机房平面布局改变，防静电地板个别地方需拆除、切割、填补，要求改造后地板块面平整、坚实。

- 布线设计

1.机柜、ODF架

根据规划设计，A前端机房安装14个标准机柜，其中规格600*1000*2000mm机柜7台、600*1200*2000mm机柜7台。机柜内配置两路32A电源插排（PDU）。每路PDU插口不少于16个，16A插口不少于2个。PDU通过工业连接器与电源线连接。

2.走线槽\架

A前端机房新增弱电网格上走线桥架，新增尾纤上走线槽。整体新增、改造强电下走线槽，形成强电下走线、弱电上走线的格局，提高机房运行可靠性和可操作性。

3．光纤线路布放

尾纤在尾纤槽内铺设，同时在每个机柜位置安装配套的的活动出纤口（带软管）。

4. 弱电线路布放

视音频线、射频线、六类线等优先沿弱电布线在弱电网格桥架敷设。

- 空调设计

机房空调供冷系统采取机房专用柜式空调机，3P以上空调采用三相380V供电，用于在各季节对机房进行供冷和除湿。

空调内机安装位置须考虑出风口正对通道，并让冷气到达尽可能远的地方。空调外机置于外墙合适位置，同时注意空调外机热风的交换效果。

空调排水管采用防火阻燃PVC压力管（或塑铝管）排水到机房外合适位置。机房内空调排水管沿墙面铺设，并有不小于千分之五的坡度，试验压力不小于5KG。

空调冷量核算如下：

（1）机房发热量

根据机柜耗电量，则机柜发热量为1.2 kW*14=16.8kW。根据机房楼层、朝向、墙体结构等因素，则机房外部向内传导面积热量估算值为每平方米按0.08kW，机房建筑面积约58平方米，外部发热量为4.6 kW。总发热量合计21.4kW。

（2）机房制冷量

制冷量须大于等于总的发热量，按照5匹空调制冷量12.3KW，则机房需配置2台5匹空调。