# 比选文件

项目名称：福建广电网络集团泉州分公司

机房UPS系统维保项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

# 二零二一年十月

# 总   目   录

第一部分    比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分    报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分    比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分    合同格式及条款------------------------------------(20)

# 第五部分    附件——报价文件格式------------------------------(25)

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

2.交货期要求：详见比选内容一览表

3.凡愿意参加报价的报价人在2021年10月15日上午9：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司207室，封面标注项目。逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

4.开标时间、地点：2021年10月15日上午9：30（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附：                     比选内容一览表

项目名称：泉州分公司机房UPS系统维保采购项目

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 维保周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 泉州分公司机房UPS系统维保采购项目 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1项 | 1年 |

注：

1.报价人所投的设备必须与中选产品一致。

2.本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。

3.报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4.交货地点：现场地点为买方指定的地点。

第二部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：泉州分公司机房UPS系统维保采购项目比选 买方名称：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 报价人基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于500万元，且注册时间不少于3年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业； (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 - 两家或多家参与的报价供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许同时参与本项目报价。【报价人需在报价文件中需提供国家企业信用信息公示系统中基础信息页面截图（截图必须包含发起人（股东）及出资信息、主要人员信息）/或由工商盖章确认的企业内资情况登记表（复印件加盖公章或原件）】。 - 报价人应在泉州设置驻地服务机构，需提供有效的证明文件复印件，包括：营业执照或房屋产权证明或房屋租赁合同，其中房屋产权证明或房屋租赁合同的承租人、产权人为投标人，没有设置的需要中标后15个工作日内设立服务机构。 - 报价单位负责本项目实施的团队服务人员应具有相应的作业资格，持证上岗。为确保服务质量，团队项目负责人应具有并具备有效的安全员证书，驻点技术服务人员具有应急管理部门的低压电工证及（艾默生、施耐德、伊顿、科华当中二个）UPS原厂颁发的工程师证三证齐全，且提供维保单位缴纳六个月以上的社保证明。报价时应附材料证明（加盖章公章） - 报价人在获得中选通知后14个日历日内应就维保清单内需返签机型与设备原厂签定返签协议并提供扫描件供买方备案。 （6）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司泉州分公司207室 地 址：泉州市丰泽区安吉南路555号 接收人：谢先生 ，电话：0595-22256055 报价截止时间：2021年10月15日上午9：30（北京时间） |
| 5 |  | 评审标准和方法: 评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 - 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。 (4)近几年（2018年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (6) 报价人提交的报价文件应装订成册，避免文件散乱。 |
| 8 |  | 最高限价： 本项目最高限价为：28.526万元人民币。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 履约保证金： (1)中选结果公示发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并缴纳合同总价款5%的履约保证金，中选人未按照要求提交履约保证金的，则采购人有权取消其中选资格并没收其报价保证金。 (2)履约保证金以转账的形式（不接受以其他方式）提交。 (3)履约保证金将在合同履行完毕，由福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司予以无息退还。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（https://www.fjgdwl.com/quanzhou/index.aspx）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 纪检监察室 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1接受了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

B  比选采购文件

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

5.1.1 比选邀请

5.1.2 报价人须知

5.1.3 比选内容及要求

5.1.4 合同主要条款

5.1.5 附件－报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

8.1.1 报价书

8.1.2 报价一览表

8.1.3 详细报价书

8.1.4 技术和商务偏离表

8.1.5 报价人的资格证明文件

8.1.6 报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

10. 报价保证金
10.1 报价保证金为报价文件的组成部分之一。
10.2 报价保证金以银行转账、电汇的形式提交。
10.3 未按规定提交报价保证金的报价，将被视为无效报价。
10.4未中选的报价人的报价保证金， 将在发出中选通知书后5个工作日内即予以全额无息退还。

D  报价文件的格式与递交

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部分比选内容及要求

一、比选需求一览表

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS维保服务 | 详见以下技术规范 | 项 | 1 |

一、UPS维保服务项目技术规范

（一）维护检测的基本要求

（1）按照现行的设备使用维护相关标准进行正确的维护；

（2）根据原厂的技术标准进行维护保养；

（3）遵循“查隐患、保安全”的原则对设备认真检测；

（4）严格按照作业计划执行日常维护作业项目和性能分析；

（5）使用规程制式符合检测要求的工具、仪表；

（6）合理安排维保服务时间及项目并提前预约；

（7）当设备发生故障或误报警时维保服务人员在第一时间赶到现场进行并处理故障

（8）对故障设备的调整、修复，建议损坏零配件更换等；

（9）提供详细的检测报表；

（二）维护保养范围

1、物理性检查项目

A、UPS内部、蓄电池表面清洁，检查UPS系统运行环境；

B、检查UPS、蓄电池、断路器等所有电气的连接、绝缘情况及相应处理；

C、检查UPS内部元器件（继电器、断路器、风扇、电容等）和蓄电池极柱、连接条等有否氧化或腐蚀等现象及相应处理或更换；

D、检查UPS、蓄电池所有连接处有无松动、绝缘情况及相应处理；

E、检查蓄电池极柱有否爬酸、漏液，安全阀周围是否有酸液逸出，检查蓄电池壳体有无损伤、渗漏和变形，极柱有无损伤、变形及相应处理或建议更换；

F、检查UPS、蓄电池所有元器件及连接处温升有无异常及相应处理或更换；

G、UPS 接地保护检查。

2、电气参数设置的检查、测试、核对、调整

  - A、按采购人要求实施功能检测。检测UPS各运行参数（输入、输出、旁路的电压、电流、频率、功率负载、电池参数等）、报警记录、显示功能和三相负载均分调整；记录所有显示数据和环境参数，包括：进线负载电流、接地电流、配电盘承载电流、支路的电压和电流。

B、应具备相应的单机联机软件，对UPS的工作记录和报警记录进行检查，根据记录情况进行预防性维护。进行UPS市电逆变/静态旁路转换、手动旁路（按要求）、市电逆变/电池供电转换功能测试；

C、检查蓄电池的浮充、均充电压、浮充电流是否正常；

D、检测蓄电池组的充电限流值设置是否正确；

E、检测蓄电池组的告警电压（低压告警、高压告警）设置是否正确；

F、检查蓄电池组脱离负载装置，检测电池组脱离电压设置是否准确；

G、每季度进行一次活化充放电，用专用电池测量仪表检测蓄电池总电压、电流、单体浮充电压、内阻等参数，对电池外壳、极柱温度及外观检查等；每年进行一次容量放电（核对性放电试验），对落后或失效蓄电池的建议更换。出具电池参数报告供采购人参考。

3、循环放电维护说明

蓄电池组活化充放电维护保养（循环放电维护）是为了延长电池使用寿命和激活电池的容量，以防止电池组提前老化（UPS因长期与市电相连，在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中，蓄电池会长期处于浮充电状态，日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低，加速老化而缩短使用寿命），电池充放电时不会影响UPS和设备负载正常使用，具体操作和保障如下：

（1）、电池组放电

A、测试电池浮充电压、电流，检测电池外壳、极柱、连接螺栓、安全阀和电池组开关等，确认电池无异常状态后断开UPS主路输入开关（无需关停UPS主机），但不断开UPS的静态旁路开关，若电池组彻底没有电，UPS会自动转为旁路供电（零转换，不间断供电），不影响设备负载使用；

B、在电池组放电期间，现场维护人员必须在现场全程跟踪，若UPS出现电池低压报警（UPS出现低压报警，电池组可继续使用5分钟），在场维护人员立即闭合UPS主路输入开关恢复市电逆变供电，不影响设备负载使用；

C、循环放电只为循环活化电池组， 计划每套UPS系统放电时间30分钟左右，以目前电池组的配置和UPS的带载情况，各县市电池组的后备时间应大于1个小时；对于1+1冗余并机系统，须做到1台放电结束，恢复正常充电后再对另1台进行放电，禁止2台UPS同时放电。

D、进行电池放电测试前，应确认：

1）电池已经充满；

2）UPS在逆变状态；

3）UPS系统在正常的带载范围内（总负载＜80%）；

4）电池组、电池组总开关在闭合状态；

5）进行电池放电只需断开主路输入开关，不要断开旁路输入开关；

注:电池放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。

（2）、电池组充电

当电池组放电结束，闭合UPS主路输入开关，让UPS对电池组进行充电，在电池充电期间现场维护人员检测电池的充电电压、电流、外观、温度等，充电0.5小时后电池无出现异常，结束该电池组维护保养。

（3）、电池组测试维护规范

- 在每次巡检对电池进行放电，应在放电前对电池内阻及浮充电压进行测试一次，在对电池放电30分钟时再对电池进行一次电池内阻及放电电压测试。

- 对比两次电池内阻及电压测量值，电池内阻测量是否大于两倍的初始值，及放电压是否明显小于其它节电池电压（1伏左右）

- 存在两组及两组以上电池组，放电需测量每组电池组电流是否均衡，如果不均衡差别太大，需分析具体原因。

- 对在测量过程中发现损坏的电池需做好标识，及时跟分管领导及现场管理人员汇报，并立即安排更换电池或电池组，避免后期因市电停电引起后端负载停电故障。

- 对损坏的电池及已到使用年限的电池组，督促进行更换，并将更换意见反映给相关责任人。

- 每节电池应粘贴电池内阻记录标签并在每次保养后做好记录。

4、维护保养测试数据及记录（附：维护保养报告）

★设备的型号、容量、数量、厂家等信息

★使用年限、使用地点

★设备的使用环境和物理检查记录

★UPS的运行参数

★UPS的功能测试

★蓄电池组浮充总端电压、电流、单体的浮充电压的检测、核对

★循环放电或核对性放电试验

★放电的蓄电池组总端电压、组电压、电池端电压的检测、核对

★放电蓄电池组总电流、组电流、放电时间

★放电后，蓄电池组正常充电电压、电流

★UPS系统存在的问题及维护更换建议；

★测试人员、测试时间；

★现场免费为用户运维人员提供运维操作、检查等培训；

（三）、维护保养安全及注意事项

★应严格遵循现场的规章制度。

★禁止吸烟、大声喧哗影响现场的正常工作。

★进入现场，着装整洁，严禁穿拖鞋、短裤。

★机房配电一般均为高压有场所，设备对人体应有一定的安全距离。因此，在场所内工作应注意人身安全，不得随意走动，不允许对任意屏面上的任何设备进行任何操作，防范安全事故。

★远离标设有“高压危险”、“禁止进入”、“安全距离”等高压场所，避免不必要的人身事故。

★对禁止使用通信设备的场所应服从现场工作人员的安排。

★蓄电池一般都有较强的腐蚀性，因此，在作蓄电池表面清洁处理时应避免酸、碱及液体的接触，如果酸、碱及液体溅入眼睛或皮肤上，应及时清洗。

★蓄电池的出线端子一般都是高压，在确认接线前，应可靠的断开电源，用万用表确认无误没电压后，方可进行接线，如果不能断开电源的，应戴绝缘手套工作，防止触电。严禁用手同时接触电源的＋、－极。

★充电过程中，应当用测温仪每间隔0.5小时测量一次蓄电池的温度，可不作记录（但异常温度的蓄电池需注明）。当出现异常温度时，应相应减小蓄电池的充电电流，电流减小为实际输出电流的一半。如经过2小时后蓄电池的温度还在上升，应停止充电检查原因。

★放电末期，蓄电池端电压下降较快，则相应的检查记录时间应缩短，并一直监视电压最低的电池，一旦接近最低限压，应立即停止放电，避免过放电对蓄电池造成损坏。

★电池放电完毕后，静止时间一般不宜超过1小时。

★对蓄电池进行恒流限压充电时，最大充电电流不超过0.25C10A，避免过充电对蓄电池造成损坏。

★保持蓄电池清洁，避免泄漏电流。在对蓄电池进行清洁时，必须用湿布擦拭，严禁用油类或有机溶剂（例如汽油和稀释剂）擦洗或涂覆，也不要用浸有这些材料的布擦拭。要避免用起毛的刷子和干布擦拭，以免产生静电引起爆炸危险。 （四）技术档案、培训、服务要求

  - 应为设备建立维修维护技术档案。每次维修维护工作结束时，投标人工程师要详细填写维护维修报告并由采购人填写意见和签字确认。

  - 投标人每季度为采购人提供一份维修维护报告，报告应包括如下内容；

    - 维修服务内容、工作性质计服务时间统计。

    - 维护服务内容、工作性质计服务时间统计。

    - 故障处理及备件更换情况。

    - 设备状况分析及评价。

    - 对设备运行计使用的建议。

  - 服务报告格式：投标人应附上服务报告格式。

售后服务要求：

1、应定期在规定的范围对设备进行定期维护和保养服务，以保证设备正常运行。投标人应按清单要求对部分UPS机型进行原厂返签，以保证达到设备维修响应要求。

2、本维保服务周期为1个年度，中选人应每年4次对UPS设备进行定期的系统检查，进行系统检查及预防性维护，每年根据现场实际及采购人要求进行三次电池浅放电检测和一次深度放电测试 ,并出具系统检测项目及结果的书面报告，同时在巡检的过程中还会通过简单的清洁工具对设备外部（如机箱，风扇）进行简单的除尘，以保证设备正常工作。

3、在维护期内，若UPS设备发生故障，中选人应提供7*24小时的技术支持，要求提供3小时内维修响应，12小时内修复。逾期未修复，采购人有权另行委托他人维修，所产生的一切费用由中选人承担。招标部分机型要求不包含UPS主机备品备件的免费更换（提供的备件须保证是原厂正品，且价格不得高于原厂的销售价格），但城东大数据机房维保内容应包含UPS维保主机备品备件的免费更换，提供的备件须保证是原厂正品。

4、投标人应在泉州本地有备品备件仓库，能随时提供30K及以下机型的备用UPS供采购人应急使用。

4、维护方有义务对用户有关人员进行现场培训(对操作系统的应用和UPS工作原理的讲解以及基本故障的处理)，依照采购人需求完成合同内UPS设备的移机、升级、配电改造施工等操作。配合动环厂家完成动环系统UPS项目的协议及信号采集工作。

5、在规定时间内，需提供品牌中任何一个品牌原厂免费上门培训服务，不得增加任何费用。

二、维护设备范围：

1、UPS主机：定期检查UPS主机运行情况，保障设备负载稳定；

2、蓄电池（包含维护点开关电源电池）：定期进行检查、充放电维护，保证市电故障设备负载后备供电时间；

3、机房开关电源设备的运行情况，对故障历史记录进行分析并排除隐患，对设备运行情况做出专业分析并提出合理化建议。

4、线路、开关、UPS附属设备及输入输出配电柜：定期进行检查，消除隐患，防止线缆老化、开关失效等，保证设备负载正常运行。并对现有设施隐患提出合理化建议。

5、若采购人因机房改造或其它原因而发生设备停用，采购人必须提早15个日历日以书面形式或传真或邮件通知中选人。

三、维护工具仪表要求：

投标人应具备UPS及开关电源维护的专业仪表仪器，如内阻仪（电导仪）、蓄电池放电容量测试仪、绝缘电阻测试仪、地阻仪、电能质量记录分析仪、红外热感成像仪等，提供维护工具仪表清单并提供一套日常维护工具供应急维护使用。

四、现场踏勘

  - 若报价人需到本项目设备地点进行现场踏勘，了解本次维保设备的运行情况，获取有关编制投标文件和签署合同所涉及相关资料，报价人自行承担踏勘现场所发生的一切费用。

  - 踏勘时间：正常工作日。

  - 踏勘联系人：陈辉挺，电话：13306098881。

  - 采购人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被报价人利用的资料，采购人对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

  - 报价人踏勘现场应服从采购人的安排，否则由此导致的一切损失由报价人承担。

  - 报价人应自行对采购设备进行检测及性能预判，中标前设备发生的未维修故障应属于本维保期的维修更换范围。

五、验收与考核标准

  - 验收标准：

  - 验收依据：询价文件、中选人的报价文件、相关的法律法规、标准、规范，均为验收依据。

  - 验收方式：中选人对设备进行维护保养、或故障修理完毕后并观察、监测，如果未发生故障，则通知采购人进行验收。

  - 采购人将根据验收依据对中选人的维护保养成果进行每季度考核，如发现中选人的维护保养不符合要求，中选人应按采购人的要求进行整改。

  - 若中选人不愿配合采购人要求进行整改，采购人有权解除合同，且不承担任何赔偿责任。

  - 采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对维护保养成果进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。

  - 验收时中选人必须派代表参加。

2.为保障维保服务的质量，需对投标方服务团队进行绩效考核。服务期间如因UPS、开关电源系统造成的播出故障的，按故障影响范围及处理时效进行问责，如未按照技术规范进行维护的将按照维保服务完成情况进行扣罚。故障未及时响应及到场的，每次扣罚1000元。考核评分标准如下：

    - 满分为100分, 当中选人经采购人考核后的服务总分等于或大于90分

时，采购人支付100％的当期合同额。

    - 当中选人经采购人考核后的服务总分低于90分（不含）时，但高于80

分，采购人支付90％当期合同额。

    - 当中选人经采购人考核后的服务总分低于80分（不含）时，但高于70

分，采购人支付80％当期合同额。

    - 当中选人经采购人考核后的服务总分低于70分（不含）时，采购人有

权不支付当期服务款。

    - 合同期内分四次季度考核，考核分数不满60分的，合同将终止。考核内容如下：

| 项目 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远程服务 | 服务热线远程问题处理 | 提供7×24覆盖实时响应 | 10 |  |  |
| 现场服务 | 故障现场技术支持 | 响应时间为：7*24。对于通过远程技术支持服务都不能解决的设备问题，提供现场支持服务，安排经验丰富的技术支持工程师或原厂授权工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障。要求采用最佳的交通方式到达现场（泉州地区要求3小时内到达响应，12小时内修复。） | 25 |  |  |
|  | 巡检 | 每季度一次，中标方安排工程师带专业仪表到泉州分公司机房对UPS、开关电源、蓄电池、供配电线路进行巡检，检测设备运行状态、配置、视现场情况进行除尘等操作。巡检结束后提交网络巡检报告。 | 30 |  |  |
|  | 备件更换 | 机房UPS设备故障经检测确认后需进行备件更换后，硬件到现场的时效（泉州地区要求3小时内到达），需提供原厂全新备件。能随时提供30K及以下机型的备用UPS供采购人应急使用 | 25 |  |  |
| 培训 | 培训服务及其它要求 | 中标方需提供不少于10课时培训服务，并提供一套日常维护工具 | 10 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |
| 说明：本评分细则使用百分制评分办法，各分项得分相加得出总分； |  |  |  |  |  |

注：

现场支持到场时间：如果远程诊断无法确诊，服务单位应立即派遣现场工程师前往设备现场完成故障确诊。上述时限从投标方在得到客户的故障申报之时起算。由于天气等外部不可抗拒的因素影响，导致中选人人员无法按时到达现场的除外（由中选人提出书面不可抗拒理由，并经采购人现场部门确认、主管部门审核同意）。

六、技术档案、交流及培训要求

  - 报价人应为采购人的设备建立维修维护技术档案，对所维护范围内的UPS及配电系统资料进行整理归档并移交采购人。每次维修维护工作结束时，报价人工程师要详细填写维护维修报告并由采购人填写意见和签字确认。

  - 报价人每季度为采购人提供一份维修维护报告，报告应包括如下内容；

    - 维修服务内容、工作性质计服务时间统计。

    - 维护服务内容、工作性质计服务时间统计。

    - 故障处理及备件更换情况。

    - 设备状况分析及评价。

    - 对设备运行计使用的建议。

  - 服务报告格式：报价人应附上服务报告格式。

  - 维护期内提供不少于10课时的相关技能培训及提供相关技术文档。

七、发生以下情况的，采购人有权终止合同，拒付代维费，并保留要求中选人赔偿一切损失的权利。

1.因中选人抢修不及时或拒绝抢修；因中选人维护不当或不及时造成对采购人或第三方的损害，中选人承担全部责任。

2.中选人利用代维、代管的资产从事对采购人不利或可能不利的行为。

3.采购人有权随时对中选人代维工作的执行情况进行检查，如发现中选人有失职行为的，采购人有权终止协议；其所造成的影响和损失由中选人负责赔偿；如造成违法的由中选人承担相应的法律责任。

4.中选人未报请采购人同意擅自变动骨干维护人员或在协议执行期间中选人维护队伍人员变动超过50%的。

5.中选人在合同履约期间严禁转包、分包；一经发现，采购人有权终止协议。

八、付款说明

1、维护合同有效期一年满，费用于维护任务完成之后根据维保考核情况一

次性付款。

2、每季度的维护任务完成之后，报价人须提供采购人验收已合格所签发的

年度验收文件。如无法提供采购人签字的服务报告视为未完成维护工作。

3、维护合同到期后，报价人须提供增值税专用发票和年度维保验收文件向采购人申请支付维护款，采购人在收到上述文件后90个工作日内以银行转账方式向中选人支付维护款。

4、若采购人因机房改造或其它原因而发生设备停用，采购人必须提早15个

日历日以书面形式或传真或邮件通知中选人。维护结算费用计算如下：

维护费用=每台设备月维护单价*实际已完成维护月数。

5、实际已完成维护月数以通知书上的停用日期为维护服务的截止日期。

第四部分

合同格式及主要条款

（参考文本，双方可根据实际情况进行协商调整）

合同号：

合同签订地点：泉州市丰泽区

甲方(采购人)： 签定地点：

乙方（中选人）：  签定日期：   年   月   日

根据福建广电网络泉州分公司采购项目的比选结果，乙方为中选人，现

依照比选报价文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

- 维保服务涉及商品的规格（型号）、数量及维保价格：

| 序号 | UPS品牌 | UPS容量 KVA | 数量 | 单台壹年维保价格（人民币元） | 小计 （人民币元） | 维保说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 总计（人民币元） |  |  | 元（整） |  |  |

2、服务范围：

2.1乙方应定期在规定的范围对设备进行定期维护和保养服务，以保证设备正常运行。乙方在与甲方签定合同前，需提供原厂返签合同（加盖公章），乙方应在泉州本地有备品备件仓库，能随时提供30K及以下机型的备用UPS供甲方应急使用，以保证达到甲方设备维修响应要求和提供原厂配件的保证。

2.2本维保服务周期为壹个年度，乙方应每年4次（按每季度一次的周期）对UPS设备及机房配电设备进行定期的系统检查，进行系统检查及预防性维保，每年根据现场实际及甲方要求进行三次电池浅放电检测和一次深度放电测试 ,并出具系统检测项目及结果的书面报告，同时在巡检的过程中还会通过简单的清洁工具对设备外部（如机箱，风扇）进行简单的除尘，以保证设备正常工作。

2.3维护设备范围：

2.3.1、UPS主机：定期检查UPS主机运行情况，保障设备负载稳定；

2.3.2、蓄电池（包含维护点开关电源电池）：定期进行检查、充放电维护，保证市电故障设备负载后备供电时间；

2.3.3、机房开关电源设备的运行情况，对故障历史记录进行分析并排除隐患，对设备运行情况做出专业分析并提出合理化建议。

2.3.4、线路、开关、UPS附属设备及输入输出配电柜：定期进行检查，消除隐患，防止线缆老化、开关失效等，保证设备负载正常运行。并对现有设施隐患提出合理化建议。

2.4在维护期内，若UPS设备发生故障，乙方应提供7*24小时的技术支持，要求提供3小时内维修响应，12小时内修复，逾期未修复，采购人有权另行委托他人维修，所产生的一切费用由中选人承担。招标部分机型要求不包含UPS主机备品备件的免费更换（提供的备件须保证是原厂正品，且价格不得高于原厂的销售价格），但城东大数据机房维保内容应包含UPS维保主机备品备件的免费更换，提供的备件须保证是原厂正品。

2.5设备如出现故障需要维保，按下列时间通知乙方：

请致电：

2.6 在合同生效后, 乙方有义务对用户有关人员进行现场培训(对操作系统的应用和UPS工作原理的讲解以及基本故障的处理)，依照甲方需求完成合同内UPS设备的移机、升级、配电改造施工等操作。配合动环厂家完成动环系统UPS项目的协议、信号采集、电池监测接入工作。

2.7其余未尽条款参照:（2021年UPS系统维保项目比选文件及乙方的报价文件等）

3、合同价格及支付条款：

# 3.1本合同壹年维保费用总额为 RMB  元（大写：人民币元整）。维保合同有效期一年，维保日期自2021 年月日到2022年月日为止。维护任务完成之后根据维保考核情况一次性付款。

3.2每季度的维保任务完成之后，乙方须提供服务报告。如无法提供甲方签字的服务报告视为未完成维保工作，甲方有权扣除相应的维保费。维保期限届满后，乙方须提供下列单证和文件向甲方申请支付维保费用，甲方在收到下述材料后90个工作日内以银行转账方式向乙方支付维保费用：

3.2.1乙方提交甲方签字的全年度维保服务报告。

3.2.2甲方验收合格所签发的年度验收文件。

3.2.3乙方提供技术服务费增值税专用发票（税率6%的专用发票）

合同项下一切费用应通过银行以人民币汇入乙方指定的帐号：

户  名：

开户行：

帐  号：

3.3若甲方因机房改造或其它原因而发生设备停用，甲方只须提早15个日历日以书面形式或传真或邮件通知乙方，即可解除本合同而无需承担违约责任，双方按照实际维保期限结算维保费用，具体如下：

3.3.1维保费用=每台设备月维保单价*实际已完成维保月数。

3.3.2实际已完成维保月数以通知书上的停用日期为维保服务的截止日期。

4、保证和索赔：

乙方保证所提供的维保服务符合国家及甲方机房相关操作规范要求。本项目若有涉及到安装施工操作，施工人员在施工过程中的所有安全问题，由乙方自行负责，因此造成的任何人身或财产损失，均由乙方负责赔偿，与甲方无关。若乙方对甲方的索赔有异议，乙方可在收到甲方索赔通知后一个星期内提出自己的意见，若乙方在一个星期内不提出异议，则乙方被认为是接受索赔的。

- 修改：

如合同内容要修改或增减，则需由甲、乙双方代表签署书面文件，作为合同不可分割的一部份，作为本合同附件。

6、不可抗拒事件：

6.1如果甲、乙方任何一方由于不可抗力，如战争、严重火灾、水灾、台风、罢工、地震等不可抗拒因素而不能履行合同，以及双方公议的其他不可抗拒因素而不能履行合同时，执行合同的时间将按不可抗拒因素实际所发生的时间顺延。

6.2受不可抗拒因素影响的一方应尽快通过电传或航空等方式将有关当局出示的证明文件在不可抗拒事件发生后14日内通知另一方核定和确议。

6.3受不可抗拒因素影响的一方应尽快通过电传或航空等方式将不可抗拒事件的终止时间通知另一方并以书面信件予以确认。

7、履约保证金

中选方在签定合同前必须向泉州分公司提交中选金额的5%作为履约保证金，维护任务完成并验收合格后，采购人在收到中选人的书面申请后一次性无息返还。

8、违约责任

8.1如乙方不能按维保作业计划完成维保工作或完成作业计划质量达不到合同要求，除应赔偿给甲方造成的经济损失外，每发生一次，乙方应按本合同总金额的百分之一向甲方支付违约金。累计超过10次，甲方有权解除合同，并要求乙方退还甲方已支付的款项及按合同总价款的10%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补损失的，乙方应补足甲方损失

7.2服务期间，乙方技术人员违反甲方的规章制度，对甲方造成损失的，乙方除了赔偿甲方损失并无条件更换技术人员外，还应按本合同总金额的百分之五向甲方支付违约金。违约金不足以弥补损失的，乙方应补足甲方损失

8.3服务期间，由于乙方人员操作不当或违反操作规程造成甲方设备损坏或其他损失，乙方应承担设备更换费用、损失赔偿等全部责任，并向甲方支付本合同总金额5%的违约金。违约金不足以弥补损失的，乙方应补足甲方损失

8.4乙方对从甲方取得的任何技术资料等，仅可用于提供维保服务。在任何条件下，乙方不得将技术资料等向任何第三方转卖、转借、出租等。若乙方违反上述约定，则视为根本性违约，甲方有权立即单方面终止本合同，要求乙方支付合同总价10%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应补足甲方损失。

8.5因乙方违约给甲方造成损失时，乙方应赔偿甲方的全部损失，本合同所称的甲方损失，包括但不限于经济损失、第三方赔偿金、罚款以及为维护权利而支出的诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、差旅费、鉴定费等一切费用。

8.6若乙方违约时，甲方为维护权利而支出的诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、差旅费、鉴定费等一切费用由乙方承担。

8.7甲方有权在乙方的履约保证金或货款中扣收乙方应承担的违约金、赔偿金及其他费用，履约保证金或货款不足的，甲方有权另行向乙方索赔。

9、争议解决

因执行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商另定补充合同。若经双方协商不成，则提交甲方所在地的人民法院诉讼解决，诉讼进行期间，未发生争议的条款双方应继续履行。

10、附件及其他附带条件：

甲方的询价文件、乙方报价文件及技术服务、售后服务承诺书等为本合同不可分割的一部分，本合同未尽事宜参照比选询价文件、报价文件等执行。

11、  廉洁承诺

11.1甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

11.2甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。

11.3如因一方或一方经办人违反上述规定，给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

12、合同生效日期及其他：

12.1合同自签订之日起生效。

12.2若需要对合同的某个内容进行修改和补充，则应以书面形式由双方盖章确认，这些文件将构成合同的一个不可分割部分，与本合同具有同等效力。

12.3本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

第五部分　　附件——报价文件格式

报 价 文 件

比选项目名称：泉州分公司2021年UPS系统维保采购项目

报价人名称 ：

日       期 ：

附件１ 报价书

致： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

根据贵方泉州分公司2021年UPS系统维保采购项目的采购比选文件，签字代表　　（全名、职务）

经正式授权并代表　　　（报价人名称）提交下述文件正本份。

(1)报价一览表

(2)详细报价书

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人的资格证明文件

(5)报价人应交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (单位全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

附件2 报价一览表

报价人名称：(单位全称并加盖公章)　　　　　　　　货币单位：元人民币

| 合同包 | 项目名称 | 报价总价（元） | 维护期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泉州分公司2021年UPS系统维保采购项目 |  | 合同签订后1年 |  |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |

注：1.此表正本另单独提供一份（加盖公章）与报价书正本一同密封送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签名：

附件2-1详细报价书

报价人名称：(单位全称并加盖公章)货币单位：元人民币

| 序号 | 维护地点 | UPS品牌 | UPS规格 | 数量（台） | 维保期内 | 单价（人民币元） | 总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州城东大数据机房 | 伊顿 | 250KVA | 6 | 季度巡检（1年4次,包备件） |  |  |  |
| 2 | 泉州西湖冗灾机房 | 施耐德 | 160KVA | 2 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 3 | 晋江报业大厦机房 |  | 80KVA | 2 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 4 | 泉州南俊巷机房 |  | 60KVA | 2 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 5 | 晋江中心机房 |  | 40KVA | 2 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 6 | 泉港区中心机房 |  | 40KVA | 2 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 7 | 安溪中心机房 |  | 30KVA | 2 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 8 | 德化中心机房 |  | 30KVA | 2 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 9 | 泉州东海分前端 |  | 30KVA | 1 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 10 | 泉州金龙分前端 |  | 30KVA | 1 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 11 | 泉州城东呼叫机房 |  | 30KVA | 2 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 12 | 广电大楼机房 |  | 20KVA | 2 | 季度巡检（1年4次) |  |  |  |
| 13 | 中骏广场机房 |  | 20KVA | 2 | 季度巡检（1年4次) |  |  |  |
| 14 | 浦西机房 |  | 20KVA | 2 | 季度巡检（1年4次) |  |  |  |
| 15 | 东海泰和机房 |  | 20KVA | 2 | 季度巡检（1年4次) |  |  |  |
| 16 | 义全机房 |  | 20KVA | 2 | 季度巡检（1年4次) |  |  |  |
| 17 | 西湖机房 |  | 20KVA | 2 | 季度巡检（1年4次) |  |  |  |
| 18 | 软件园机房 | 艾默生 | 20KVA | 1 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 19 | 展览城机房 |  | 20KVA | 1 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 20 | 海景花园城机房 |  | 20KVA | 1 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 21 | 海体机房 |  | 20KVA | 1 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 22 | 南安中心机房 | 科华 | 30KVA | 3 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 23 | 永春中心机房 |  | 30KVA | 2 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 24 | 惠安中心机房 |  | 30KVA | 2 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 25 | 瑞祥机房 |  | 30KVA | 1 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 26 | 台投中心机房 |  | 30 KVA | 1 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 27 | 洛阳镇机房 |  | 20 KVA | 1 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 28 | 百崎回族乡机房 |  | 20 KVA | 1 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 29 | 张坂镇机房 |  | 20 KVA | 1 | 季度巡检（1年4次,原厂返签） |  |  |  |
| 30 | 虹山乡机房 |  | 3 KVA | 1 | 季度巡检（1年4次) |  |  |  |
| 31 | 双阳镇机房 | 易事特 | 10 KVA | 1 | 季度巡检（1年4次) |  |  |  |
| 32 | 河市镇机房 |  | 10 KVA | 1 | 季度巡检（1年4次) |  |  |  |
| 33 | 罗溪镇机房 |  | 10 KVA | 2 | 季度巡检（1年4次) |  |  |  |
| 总计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、各报价人应根据比选文件的要求及各自的施工方案做出详细的报价书和设备材料配置清单（列明各种设备和材料的技术指标、具体产地、品牌、型号、单价和合价等），格式参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

2、报价人应在报价文件中提供详细工程量和工程费用组成清单，否则其报价文件将可能被拒绝。对报价人没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在工程的其他单价或合价中。

3、本合同项下的全部费用都应包含在报价书的各个单项中，没有列出项目的费用将被视为已分配在有关的项目的单价和合价中。

4、详细报价书中的报价总价若与报价一览表有出入，以报价一览表的报价总价为准。

5、维护机房的内容应包含该机房内的供配电设备及开关电源及电池的巡检服务。

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

附件3　　　　  技术和商务偏离表

报价人名称：(单位全称并加盖公章)

| 合同包/品目号 | 序号 | 询价文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本询价文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对询价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本询价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，报价人中选后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中选报价人违约，按报价人虚假承诺骗取中选处理，采购人将取消其中选报价人资格，其报价保证金或履约保证金（如果有提交了履约保证金）将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

报价人授权代表签字：_________________

附件4报价人的资格证明文件

附件4-1                         关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

关于贵方______年______月______日泉州分公司2021年UPS系统维保采购项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人（单位全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字： _

附件4-2                报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________  邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到 年 月  日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人（单位全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

附件4-3                    法定代表人授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

（报价人单位全称）法定代表人 　　　　　　　授权（报价人代表姓名）　　　　　 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表：　　　 性别：     身份证号：

单位：　　　　　部门：     　　　　职务：

# 详细通讯地址：　　　　　　　　　邮政编码：   　　　　电话：

附：法定代表人及接受授权方身份证件

授权方

报价人名称：  （单位全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

附件4－4              法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（单位全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件4-5                    其它资格证明文件

- 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。